Y92P - ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

NUOVO ORDINAMENTO

Indirizzo: TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI

Tema di: MECCANICA, MACCHINE E DISEGNO IMPIANTI TERMOTECNICI

In un locale unico, a piano terra, delle dimensioni di m.l5 x m.10 ed altezza di m.4, occorre mantenere la temperatura a 20 °C.

Si tenga conto dei seguenti dati:

-	temperatura dell'ambiente esterno 	te = 2° C

-	temperatura del suolo	ts =10°C

-	le dimensioni delle aperture sono di m.2 x m 2,20, con disposizione di tre nei lati maggiori e due in quelli minori

-	i lati maggiori sono orientati in direzione sud-nord

-	il ricambio d'aria è di 0,5 volume ambiente all'ora

Si assumano, inoltre, i seguenti coefficienti di trasmissione globale, K (kcal / h m2 °C)

-	pareti	1,3

-	pavimento	1,5

-	tetto	1,9

-	aperture	3,8

Dovendosi effettuare l'impianto di riscaldamento ad acqua calda, si determini, dopo avere stabilito ogni altro dato occorrente, il numero, le dimensioni e la tipologia degli elementi radianti.

_____________________________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.